## Slide 1: 複合単価 の組立
【配布プリントNo1】

## Slide 2
複合単価とは
単位施工当たりに必要な材料費、労務費、機械器具費等から構成された単価に数量を乗じて算定します。
計算時の注意点
複合単価を算出する際に材料単価に対して各補正を行う必要があります。必要有無を確認して計算を行ってください。
配布データ：02-4_公共建築工事標準単価積算基準（電気設備工事）
：02-5_公共建築工事標準単価積算基準（機械設備工事）
    【練習問題１】：CVケーブルの複合単価算出
    【練習問題２】：ねじなし電線管の複合単価算出
    【練習問題３】：冷媒用被覆銅管の複合単価算出

## Slide 3
【練習問題１】
複合単価の算出
CVケーブルの場合
次表から、複合単価の算出に必要な数値を読み取りましょう。
＜計算条件＞ 5.5m㎡-3C(管内配線)
労務単価 ： 23,800円
材料単価 ： 323円
標準歩掛 ： 0.026人工
材料係数 ： 1.10
附属品率 ： 計上しない
雑材料率 ： 5％
その他の率： 25％

## Slide 4
都道府県名 | 電工
栃木県 | 24,200
群馬県 | 23,800
埼玉県 | 26,200
表1.公共工事設計労務単価(電工)
摘要 | 材料 | 雑材料率 | 電工[人] |  |  | 
 |  |  | 1C | 2C | 3C | 4C
2㎟ | 1.10 | 材料 価格×0.05 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.020
3.5㎟ |  |  | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.024
5.5㎟ |  |  | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.030
8㎟ |  |  | 0.017 | 0.023 | 0.029 | 0.035
14㎟ |  |  | 0.022 | 0.029 | 0.037 | 0.043
22㎟ | 1.05 |  | 0.029 | 0.037 | 0.047 | 0.056
表2.標準歩掛(CVケーブル)
【練習問題１】

## Slide 5
【計算式】
複合単価：(材料単価×材料係数)+雑材料+労務費+その他
＝(材料単価×材料係数)+(材料単価×材料係数×雑材料率)
+(歩掛×労務単価)+(歩掛×労務単価×その他の率)
【複合単価に計上される項目】
材料係数
  施工に伴い発生する切り無駄、つなぎしろ分を考慮し、材料数量の割増を行う。
雑材料
  施工上必要となる消耗品で、低価格や数量が少量などの理由で計上しにくいものをまとめて、材料価格に対する雑材料率で一括計上する。
(雑材料に含まれるもの)
  ボルト、ナット、ねじ、くぎ、テープ、結束線など
  (雑材料に含まれないもの)
    配管吊り金物と支持架台、ケーブルラック吊り金物と支持架台など
【練習問題１】

## Slide 6
【計算式】
複合単価：(材料単価×材料係数)+雑材料+労務費+その他
＝(材料単価×材料係数)+(材料単価×材料係数×雑材料率)
+(歩掛×労務単価)+(歩掛×労務単価×その他の率)
＝(323×1.10)+(323×1.10×0.05)
+(0.026×23,800)+(0.026×23,800×0.25)
＝355+18+619+155
＝1,147
＝1,150円
【練習問題１】

## Slide 7
【練習問題２】
複合単価の算出
ねじなし電線管の場合
次表から、複合単価の算出に必要な数値を読み取りましょう。
＜計算条件＞ E25(露出、塗装なし)、C地区
労務単価 ： 23,800円
材料単価 ： 214円
標準歩掛 ： 0.067人工
材料係数 ： 1.10
附属品率 ： 50％
雑材料率 ： 5％
その他の率： 25％

## Slide 8
摘要 | 材料 | 附属品率 | 雑材料率 | 歩掛 | 材料単価 |  |  | 
 |  |  |  |  | A | B | C | D
E19 | 1.10 | 材料単価×0.5 | 材料価格×0.05 | 0.050 | 154 | 154 | 154 | 156
E25 |  |  |  | 0.067 | 214 | 214 | 214 | 219
E31 |  |  |  | 0.085 | 301 | 301 | 301 | 309
E39 | 1.05 |  |  | 0.104 | 361 | 361 | 361 | 369
表4.標準歩掛(ねじなし電線管)
【練習問題２】
都道府県名 | 電工
栃木県 | 24,200
群馬県 | 23,800
埼玉県 | 26,200
表3.公共工事設計労務単価(電工)

## Slide 9
【計算式】
複合単価：(材料単価×材料係数)+附属品+雑材料+労務費+その他
＝(材料単価×材料係数)+(材料単価×附属品率)
+{(材料単価×材料係数)+(材料単価×附属品率)×雑材料率}
+(歩掛×労務単価)+(歩掛×労務単価×その他の率)
【複合単価に計上される項目】
材料係数
雑材料
附属品
  電線管1ｍの施工に必要なる附属品について、電線管ごとに定められた附属品率により計上する。
(附属品率に含まれる附属品)
  ノーマルベンド、カップリング、ロックナットなど
(附属品率に含まれない附属品)
  ターミナルキャップ、エントランスキャップなど
【練習問題２】

## Slide 10
【計算式】
複合単価：(材料単価×材料係数)+附属品+雑材料+労務費+その他
＝(材料単価×材料係数)+(材料単価×附属品率)
+{(材料単価×材料係数)+(材料単価×附属品率) } ×雑材料率
+(歩掛×労務単価)+(歩掛×労務単価×その他の率)
＝(214×1.10)+(214×0.5)
+{(214×1.10)+(214×0.5)×0.05}
+(0.067×23,800)+(0.067×23,800×0.25)
＝235+107+17+1595+399
＝2,353
＝2,350円
【練習問題２】

## Slide 11
【練習問題３】
複合単価の算出
冷媒用被覆銅管の場合
次表から、複合単価の算出に必要な数値を読み取りましょう。
＜計算条件＞ 液管用12.70mm、肉厚10mm、新営工事
労務単価 ： 24,100円
材料単価 ： 490円
標準歩掛 ： 0.074人工
材料係数
  管 ： 1.05
  継手、接合材等： 30％
  支持金物 ： 40％
  はつり補修 ： 8％
雑材料率 ： 15％
その他の率： 25％

## Slide 12
呼び径 | 管 | 継手・ 接合材等 | 支持金物 | 歩掛 | はつり補修
6.35 | 1.05 | 材料単価×0.5 | 材料価格×0.05 | 0.044 | 労務費×0.08
9.52 |  |  |  | 0.060 | 
12.70 |  |  |  | 0.074 | 
15.88 |  |  |  | 0.090 | 
都道府県名 | 配管工
栃木県 | 24,900
群馬県 | 24,100
埼玉県 | 24,600
表5.公共工事設計労務単価(配管工)
表6.標準歩掛(冷媒用断熱材被覆銅管)
【練習問題３】

## Slide 13
【計算式】
複合単価：(材料単価×管係数)+継手接合材等+支持金物+雑材料
+労務費+はつり補修+その他
＝(材料単価×管係数)+(材料単価×継手接合材等係数)
+(材料単価×支持金物係数)+(材料単価×雑材料率)
+(歩掛×労務単価)+(歩掛×労務単価×はつり補修率)
+(歩掛×労務単価×その他の率)
【複合単価に計上される項目】
管係数
  施工に伴い発生する切り無駄、つなぎしろ分を考慮し、材料数量の割増を行う。
継手接合材等
  配管同士の接合に使う継手、接合材(シール材、接着剤)、ねじ切り用油等の雑材について管種、径により定められた率により計上する。
支持金物
  配管敷設時に使用する支持金物の費用を率により計上する。
雑材料
  施工上必要となる消耗品で、低価格や数量が少量などの理由で計上しにくいものをまとめて、材料価格に対する雑材料率で一括計上する。
はつり補修
  配管の敷設、器具の設置に伴うはつり、補修費を率で計上する。
【練習問題３】

## Slide 14
【計算式】
複合単価：(材料単価×管係数)+継手接合材等+支持金物
+雑材料+労務費+はつり補修+その他
＝(材料単価×管係数)+(材料単価×継手接合材等係数)
+(材料単価×支持金物係数)+(材料単価×雑材料率)
+(歩掛×労務単価))+(歩掛×労務単価×はつり補修率)
+(歩掛×労務単価×その他の率)
＝(490×1.05)+(490×0.3)+(490×0.4)+(490×0.15)
+(0.074×24,100) +(0.074×24,100×0.08)
+(0.074×24,100×0.25)
＝515+147+196+74+1,783+143+446
＝3,304
＝3,300円
【練習問題３】