高圧受電設備教材の概要

- はじめに

近年, 建設需要の増加等に伴い, 電気技術者の需要はより高まっている。しかし, 電気設備工事業における人材不足は加速しており今後さらに不足する見込みであるといわれている。

本校電気エネルギー制御科では在学中に第二種および第一種電気工事士、第三種電気主任技術者などの資格について在学中の取得の支援を行っている。これに伴い学生の就職先として電気設備工事および施工管理業の比率が増加している状況であるが, これまで電気設備系科目の実習対象である高圧受変電設備の実習装置を有していない状況であった。そこで, より実践的な保守点検及び設備管理の技術の習得を目的とした高圧受変電設備を模した実習装置および指導用教材を,専門課程総合制作実習の一環として一から自作することとした。

本装置は, 実際の高圧受変電設備を念頭に,

- 実際の高圧受変電設備と同様の電気的操作が体験できること

- 実際の高圧受変電設備よりも高い安全性を確保していると

- 実際の高圧受変電設備では容易に再現が困難である, 過電流, 漏電等の不良状態を含む様々な現象を疑似的に再現できること

という, 3つの要件をコンセプトとして実習装置の制作を行った。その結果, 同様の受変電設備実習装置の市販品の3分の1程度の費用で, 本格的な実習装置を完成させることができた。

図1  高圧受変電設備の基本構成図

- 高圧受変電設備の概要

高圧受変電設備とは, ビルや工場をはじめとする大口の需要家（自家用電気工作物）における, 高圧受電に必要な電気設備である。一般に, 自家用電気工作物は6600 Vで受電することが多く, 扱いが容易な電圧である100 / 200 Vに変成する必要がある。この際, 電圧の変成機能と保安上必要な機能を集約して電気室や屋外キュービクル内に設けたものを高圧受変電設備という。本実習装置では, 可能な限り現実の受変電設備を模した構成になるようその検討を行った。

本装置は, 開閉器類, 計器類, 保護継電器類, 及び変圧器類から構成される。以下に主要な構成機器を挙げる。

①　開閉器類

- 柱上気中負荷開閉器（PAS：戸上電機 KLT-PSA-HD2N10A LTR-PS-DOL）

- 真空遮断器（VCB：三菱電機 VF-8-NHD-0100000/7.2KV）

- 高圧交流負荷開閉器（LBS：富士電機機器制御 LBS-6A/200F 及び SP-4D）

- 高圧カットアウト（PC：日本高圧電気 FC-30）

- 断路器（富士電機機器制御 V-2）

②　計器類

- 計器用変圧器（VT：富士電機機器制御 CD32F-21）

- 変流器（CT：三菱電機 CD-25KB 10/5A）

- 電圧計（三菱電機 YS-10NAV B 0-9000V 6600/110V）

- 電流計（三菱電機 YS-10NAA 10/5A）

③　保護継電器類

- 過電流継電器（OCR：オムロン K2CA-HV）

- 不足電圧継電器（UVR：オムロン K2VU-H）

- 地絡継電器（GR：オムロン K2GA-V）

- 自動力率調整装置（APFC 三菱電機 MICAM-VAR Ⅲ）

④　変圧器類

- 単相変圧器（三菱電機 SF-1R1P 10kVA50Hz 6kV/210-105V）

図2 柱上気中負荷開閉器の実習装置

図3 真空遮断器と継電器類, 計器類の様子

図4 開閉器類の様子

図5 変圧器類と進相コンデンサ類

- 三相変圧器（三菱電機 RA-3R3P 20kVA50Hz 6kV/210V）

- 進相コンデンサ（三菱電機 KL-8 10.6kvar 7020V 50Hz）

- 直列リアクトル（三菱電機 KR-3 0.638kvar 6600V 50Hz）

- 放電コイル（三菱電機 DC-1B 6.6kV 50/60Hz 1000kvar）

図2には, 柱上気中負荷開閉器（PAS）の実習装置を示す。この開閉器は引込点の電柱の上部に設置されるものである。これはアルミ角棒でフレームを組み, キャスターを設けることで他の設備と切り離して自由に移動できるようにした。このようにする

ことでフレキシブルに実験を行うことができるようになった。

図3には受変電設備の電路の主たる開閉装置である真空遮断器（VCB）, 電気設備を保安上監視する継電器類, および設備の運転状態を表示する計器類を示す。また, 図4には, 各変圧器に至る幹線の電路を開閉する開閉器類, 図5には電圧を変成する変圧器類（写真右, 三相変圧器, 6600/220 20 kVAおよび写真中央, 単相変圧器, 6600/100-200 10 kVA）, および, 力率改善するためのコンデンサおよび直列リアクトル（写真左, コンデンサ容量10 kvar）を示す。基本的にフレームはLアングルで組み立てを行い, 図1に示す基本回路に従って配線を行った。高圧部はKIP電線（8 mm2）を, 制御配線はIV電線（1.25 mm2）をそれぞれ使用した。実際に使用されている高圧受変電設備を忠実に模して配線を行っている。負荷装置としては, 力率可変負荷装置（松栄電子工業 3U-202, 図6）を用い, 負荷の電流値と力率を任意に変更できるようにした。さらに, この負荷装置により遅れ力率を発生させた場合には, 自動力率調整装置により自動的に力率1.0になるよう, 順次進相コンデンサ（パナソニック ZA-20T, 図7）が投入されるようにした。これは, 本来であれば真空電磁接触器（VMC, コンビネーションユニット）と高圧コンデンサを用いるべきであるが, 場所と費用を勘案して, 200Vモータ用コンデンサと100V用電磁接触器で代用することとした。

図6  力率可変負荷装置

図7  APFCにより操作されるコンデンサ

- 安全の確保

一般に, 高圧受変電設備は6600 Vが印加されることから, その取扱いには高い専門性が要求される。しかし, 高圧受変電設備の操作法の習得に供される教材にあって, その電気的な現象が正確に再現できてしまえば, 必ずしも6600Vという高圧を用いる必要はない。そのため, 本実習装置においては, 母線電圧は200 Vとすることとした。このようにすることで, 高い安全性を確保したうえで実習を行うことができる。一方, 設備の正確に再現する必要があることから, 計器用変圧器（VT）の変圧比は220/110 Vとし, 一方電圧計の変圧比は6600/110 Vとすることで, 母線に220 V印加されたときに電圧計に6600 Vと表示させるようにした。

図8　OCRの始動時の様子

図9 UVRの動作時の様子

図10 別電源による模擬地絡電流の発生

図11  模擬地絡電流の生成回路

- 本装置が再現できる機能

高圧受変電設備は, 6600 Vを100/200 Vに変圧する機能だけではなく, 短絡, 過電流, 地絡, 電圧低下等の異常発生時に, 電気設備を安全に停止, 警報できる保安上の機能を有している。実際の受変電設備でこのような現象を目にできる機会はほとんどない。また, 力率を極端に悪化させたり, OCRの整定電流以上の電流を流すといったような通常の受変電設備ではオーバースペック状態である事象も, 教材では安全に再現することができる。

そこで本実習装置では, 実際の受変電設備では通常実験できないような電気的な現象を模擬的に再現できるような工夫を行った。以下にその一例を示す。

- 負荷装置により, OCR整定電流以上の電流を流し, OCRを始動, 動作させる。（図8）

- 母線電源側に設けた電圧調整器によって, 母線電圧を下げ, UVRを始動, 動作させる。（図9）

- 零相変流器（ZCT）に別電源による微小な電流（模擬地絡電流）を流し（図10）, GRを始動, 動作させる。

- 負荷装置により, LBS及びPCに過電流を流し, ヒューズを溶断する。

- 負荷力率を変動させることによって, APFCの自動投入, 自動解列を行う。

- 高圧受電設備教材を用いた実習テキストおよび動画教材

制作した高圧受電設備教材を運用するにあたり、高圧受電設備実習テキストおよび具体的な操作手順についてまとめた動画教材を制作した。制作した教材については、実際の高圧受電設備の保安業務を想定しており、月次点検および年次点検における点検内容およびその実施方法についてまとめている。また、高圧ケーブルの端末処理および絶縁耐力試験についても、テキストおよび動画教材を制作した。

以下に制作した実習テキストおよび動画教材の内容を示す。

- 高圧受電設備教材の概要

- 安全用具の確認

- 定期点検実施前の打ち合わせ作業

- 停電作業

- 絶縁抵抗測定

- 接地抵抗測定

- 過電流継電器試験

- 地絡方向継電器試験

- 不足電圧継電器試験

- 絶縁油破壊電圧試験

- 高圧ケーブル（CVT）の端末処理および絶縁耐力試験

「内線規程」, JEAC8001-2016, 日本電気協会

「高圧受変電設備規定」, JEAC 8011-2020, 日本電気協会

「自家用電気工作物保安管理規定」, JEAC 8021-2018